- AMAÇ

Okul/kurum genelinde bulunan yangın tüplerinin aylık kontrol ve bakımlarının belirlenen zamanlarda yapılıp, oluşabilecek yangınlar karşısında anında müdahale etmek için aktif halde olmasını sağlamak.

- TANIMLAR

Yangın tüpü: Okul/kurum genelinde oluşabilecek yangınları söndürmek amacıyla; okul/kurumun gerekli bölgelerine, yangın türüne göre uygun yangın tüpü ile anında müdahale etmek için yerleştirilmiş olan, içinde Kuru Kimyevi Toz (KKT), Köpük (Foam) ve karbondioksit (CO2) maddeler bulunan tüplerdir.

- TALiMAT

Okul/kurum genelinde belirlenen noktalara konulan yangın tüplerinin Ayda 1 defa Okul/kurum Müdürünün görevlendirdiği personel tarafından aşağıda belirtilen noktalarda  genel kontroller yapılır.

Okul/Kurumda ;

- Bakım/Dolum hizmeti alınacak firma ile BAKIM SÖZLEŞMESİ imzalanmalıdır.

- Yangın tüpü kontrolü her ayın ilk mesai günü görevlendirilen personel/personeller tarafından yapılır. Kontroller sonunda   YANGIN TÜPLERİ AYLIK PERİYODİK KONTROL FORMU doldurulur. Dosyalama ve arşivleme işlemlerinden Okul/Kurum Müdürleri sorumludur.

- YSC(Yangın Söndürme Cihazı)'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile  90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.

- Yangın tüpü monometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalı, monometresi düşmüş olan tüp (ibre kırmızı bölgede ise) hemen dolum için yerinden alınıp, tedarikci firmaya bildirilir.

- Yangın tüpü mühürü kontrol edilir, kopmuş ise derhal kontrol ve dolumu için tedarikci firmaya gönderilip, tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.

- Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir, deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.

- Boyasında deforme olan yerler  hizmet alınan firma tarafından boyanır.

- Kolayca fark edilebilir olması için işaretlemelerinin standartlara (ISO 7010) uygun olup olmadığının kontrolü yapılır, eksik olanlar tamamlanır.

- Tüp numaraları kontrol edilir, eksik olanlar tamamlanır.

- Yangın tüplerinin bulunduğu yerde etrafının açık olması ve rahatca görünebilir olması sağlanır.

- Hizmet veren firma yangın tüplerini 6 ayda 1 defa  kontrol eder.Yangın tüpü bakım kartına  işler ve yangın tüpünün  üzerine etiketini yapıştırır.

- Hizmet veren firma KKT içerikli cihazlarda 4 yılda bir tüm yangın tüplerini mevzuat hükümleri gereği boşaltır hidrostatik testini ve dolumunu yapar. Yangın tüpü bakım kartına  işler ve yangın tüpünün üzerine etiketini yapıştırır

- Doluma gönderilecek yangın tüpleri yangın tatbikatı yapılarak boşaltılır. Tüpler dolu olarak ve tutanaksız firmaya teslim edilemez. Teslim edilen tüplerin yerine firmadan dolum yapılıncaya kadar emanet tüpler alınır.

- Okul Müdürü, hizmet veren  firma tarafından yapılan her türlü işlemi (dolum,kontrol vb.) takip eder ve yangın tüpü BAKIM KARTINA işler.